|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL-不可更电池---低温天气（15-20度） | | | | |
| 方向性 | 0 | 90 | 180 | 270 |
| 灵敏度 | 87.1 | 84.5 | 82.7 | 87.7 |
| 灵敏度 | 88.7 | 85 | 84.6 | 88.1 |

UL-可更电池---常温天气（23-26度），方向性和灵敏度，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向性 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| 灵敏度 | 88.2 | 89 | 91.2 | 88.3 | 87.9 | 87.3 | 86.3 | 88.8 |
| 灵敏度 | 87.2 | 87 | 90.3 | 88.7 | 88.3 | 87.4 | 86.3 | 89 |

UL-不可更电池---常温天气（23度-26度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向性 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| 灵敏度 | 83.8 | 86.6 | 88.2 | 85.5 | 84.6 | 81.2 | 86.2 | 86.8 |
| 灵敏度 | 84.8 | 85.8 | 88.2 | 84.6 | 84.6 | 80.5 | 87 | 87 |

UL-可更电池版本与不可更电池版本，八个方向性都在正常范围内。灵敏度阀值